## PARATONER
YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI MUAYENE VE ÖLÇÜM RAPORU
1- GENEL BİLGİLER
SÖZLEŞME ID: |  | SGK SİCİL NO :
ÖLÇÜMÜ TALEP EDEN
TEL. NO
ÖLÇÜM YAPILAN YERİN ADRESİ
FİRMA WEB ADRESİ |  |  | -
HAVA DURUMU
TOPRAK DURUMU
KONTROL NEDENİ
ÖLÇÜM TARİHİ |  |  | 2025-03-03
BİR SONRAKİ ÖLÇÜM TARİHİ |  |  | 2026-03-03
ÖLÇÜM BAŞLAMA SAATİ |  |  | 9:00 | ÖLÇÜM BİTİŞ SAATİ |  | 10:00
PERİYODİK KONTROL METODU |  |  | * WENNER METODU (Kazıklı Tip Topraklama Ölçüm Yöntemi)
MEVZUATLAR (Yönetmelik, Standartlar v.b.) |  |  | * Ts En 62305-1 Yıldırımdan Korunma- Bölüm 1:Genel Kurallar * Ts En 62305-3 Yıldırımdan Korunma- Bölüm 3:Yapılarda Fiziksel Hasar ve Hayati Tehlike * İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
2- EKİPMAN BİLGİLERİ
PARATONER NO |  |  | 1 NOLU PARATONER
PARATONERİN TİPİ
PARATONER MARKA/MODEL |  |  | -
PARATONER SERİ NO |  |  | -
TESİSE AİT YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSAT PROJESİ VAR MI?
TERS ROGARI VAR MI?
TOPRAKLAYICI TESİS ŞEKLİ
HAVA DURUMU
TOPRAK DURUMU
3- TEST DEĞERLERİ
MUYENE ŞEKLİ
MUAYENE TÜRÜ
MUAYENE ADI
MUAYENE AŞAMASI
4- ÖLÇÜM ALETLERİ BİLGİLERİ
ÖLÇÜM YÖNTEMİ
SERİ NO
MARKA-MODEL
KALİBRASYON YAPAN KURUM
KALİBRASYON TARİH VE SAYISI
GEÇERLİLİK SÜRESİ
5- MUAYENE KRİTERLERİ VE TESTLER
A.KORUMA BORUSU |  |  |  |  | AÇIKLAMA
Koruma Borusu Tesis Edilmiş midir? |  |  |  |  | EVET
Koruma Borusu Galvaniz mi? |  |  |  |  | EVET
Koruma Borusunda Oksitlenme Var mı? |  |  |  |  | HAYIR
Koruma Borusu Çapı Uygun mudur? |  |  |  |  | EVET
Koruma Borusu Duvara Kelepçelerle Tutturulmuş mudur? |  |  |  |  | EVET
Koruma Borusu Ağzı Yalıtkan Bir Madde İle Kaplanmış mıdır? |  |  |  |  | EVET
Koruma Borusu İçindeki İletkenler PVC Hortum İçinde midir? |  |  |  |  | EVET
Koruma Borusu 250cm’midir? |  |  |  |  | EVET
B.İNDİRME İLETKENLERİ
İndirme İletkenleri 2x50 mm2 mi’dir? |  |  |  |  | EVET
İndirme İletkenleri Som Bakır mıdır? |  |  |  |  | EVET
İndirme İletkenleri Tespit Kroşeleri Kızıl Döküm veya Paslanmaz Krom mudur? |  |  |  |  | EVET
İndirme İletkenleri Tespit Kroşelerinde Oksitlenme Var mıdır? |  |  |  |  | HAYIR
İndirme İletkenleri Köşe veya “S” Yapmakta mıdır? |  |  |  |  | HAYIR
İndirme İletkenleri Tespit Kroşeleri Arası Mesafe Ortalama Ne Kadardır? |  |  |  |  | 1 METRE
C.MUAYENE KLEMENSİ
Muayene Klemensi Bulunmakta mıdır? |  |  |  |  | EVET
Muayene Klemensi Oksitlenmeye Karşı Korumaya Alınmış mıdır? |  |  |  |  | EVET
Muayene Klemensi Zeminden 270 cm Yukarıda mıdır? |  |  |  |  | EVET
Muayene Klemensi İle Koruma Borusu Arası Mesafe 20 cm.midir? |  |  |  |  | EVET
D.ÇATI ÜSTÜ
Çatı Direği Boyu Nedir? |  |  |  |  | 5 metre
Çatı Direği Üzerinde Direk Bağlantı Klemensi Bulunmakta mıdır? |  |  |  |  | EVET
Çatı Direği Çatı Üzerine Sağlam Tutturulmuş mudur? |  |  |  |  | EVET
İniş İletkenleri Çatı Direğine Uygun Olarak İrtibatlandırılmış mıdır? |  |  |  |  | EVET
E.TOPRAKLAMA TESİSİ
İndirme İletkenleri Topraklama Elektodlarına Uygun Bir Şekilde tutturulmuş mudur? |  |  |  |  | EVET
İndirme İletkenleri Koruma Borusundan Sonra Zemin Üzerinde midir? |  |  |  |  | HAYIR
Topraklama Hattı Tesis Edilmiş midir? |  |  |  |  | EVET
Topraklama Tesisi Direnci Kaç Ohm ’ dur? |  |  |  |  | 3.69
6- KUSUR AÇIKLAMALARI
Belirlenen ekipmanların ölçümleri üç uçlu karşılaştırma yöntemi ile yapılmış olup yapılan değerlendirmelere göre sonuçlar uygundur.
7- NOTLAR
1 - Yıldırımdan koruma tesisatı ( paratoner ) sistemler her yıl düzenli olarak kontrol edilmeli ve ölçümlen dirilmelidir. 2 - Aktif Paratonerlerin bulunduğu çatı direkleri üzerinde bulunan anten vs. iletkenlik gösteren maddeler kaldırılmalıdır. 3 – Sınır değeri ( 10 ohm ) üzerinde kalan topraklama sistemlerinde bakım ve onarım yapılmalıdır. 4 -Muayene klemensi oksitlenmeye karşı korunmalı ve bakımları yapılmalıdır.
8- SONUÇ VE KANAAT
ÖLÇÜM DEĞERLERİ UYGUNDUR. 10 OHM ALTI YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI İÇİN UYGUN KABUL EDİLMEKTEDİR. 1 YIL BOYUNCA KULLANIMI UYGUNDUR. BİR SONRAKİ PERİYODİK ÖLÇÜM VE KONTROL TARİHİ: 03.03.2026
9- PERİYODİK KONTROL YAPMAYA YEKİLİ KİŞİ BİLGİLERİ VE ONAY
ÖLÇÜMÜ YAPAN MÜHENDİS |  |  | OĞUZHAN ARICI
ÜNVANI |  |  | ELEKTRİK ve ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
ODA NO
DİPLOMA TARİH ve NO
EKİPNET NUMARASI
TELEFON |  |  | 0531 833 95 95
MAİL |  |  | oguzhan_arici@hotmail.com
İMZA
Elektrik periyodik kontrolleri yılda en az bir defa düzenli olarak yapılmalıdır. Bu rapor, firmanın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
Açık
Kapalı
Yağışlı
Periyodik
Yeni Tesis
Tadilat
Islak
Nemli
Kuru
Cihaz İle
Göz İle
Ön Muayene
Talep
Tahribatsız
Hidrostatik
Statik
Dinamik
Periyodik Muayene
Revize Muayene
Ön Muayene
Doküman Gözden Geçirme
Aktif Paratoner
Radyoaktif Paratoner
Açık
Kapalı
Yağışlı
Islak
Nemli
Derin
Ring
Yüzeysel
Temel
Faraday Kafesi
Var
Yok
Kuru
Var
Yok
Periyodik
Yeni Tesis